MEMORIAL DESCRITIVO

E DE CÁLCULO

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOTEAMENTO XXXXXXXX

XXXXXX/20XX

SUMÁRIO

1	CONSIDERAÇÕES GERAIS DO PROJETO	2

2	PONTO DE TOMADA DE ÁGUA	2

3	IMPLANTAÇÃO	2

4	METODOLOGIA DE CÁLCULO	2

4.1	Características da rede coletora projetada	2

4.1.1	Diâmetros	2

4.1.2	Materiais	3

4.1.3	Recobrimentos	3

4.1.4	Ligações Prediais	3

4.1.5	Pressões	3

4.1.6	Manutenção e funcionalidade	3

4.2	Dimensionamento	4

4.2.1	População Inicial	4

4.2.2	Vazão de Projeto	4

4.2.3	Vazão de Demanda	4

4.2.4	Consumo Médio Diário	5

4.2.5	Velocidade Máxima de Operação	5

4.2.6	Perda de Carga (Hazen-Willians)	5

5	RELAÇÃO DE MATERIAIS	5

6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

# CONSIDERAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Este projeto visa o abastecimento de água do LOTEAMENTO XXXXXX, situado na Rua XXXXXXX, Bairro XXXXXXXXXX, Município de Araricá – RS, com área total de XXXXXXXXX m² (vinte e quatro mil, novecentos e dezesseis metros e dez centímetros quadrados), o qual possuirá XXX lotes residenciais.

O projeto foi desenvolvido em consonância com as diretrizes técnicas existentes XXXXXXXXXX.

# PONTO DE TOMADA DE ÁGUA

O ponto de tomada de água indicado na Viabilidade Técnica fornecida pela Araricá Saneamento, possui uma tubulação com DN XXmm, localizada na Rua XXXXXXXXX, exatamente em frente à entrada do empreendimento, apresentando uma pressão disponível de XX mca.

# IMPLANTAÇÃO

A implantação e a execução da rede de abastecimento de água ficam por responsabilidade da construtora/ou proprietário, conforme exigência legal do município.

Ocorre que a ARARICÁ SANEAMENTO deverá ser comunicada com antecedência no prazo de dez dias úteis, do início da implantação de rede do loteamento para fiscalização.

Após a conclusão da obra a ARARICÁ SANEAMENTO deve ser contatada para realização da interligação da rede condominial, a rede existente (ponto de interligação).

# METODOLOGIA DE CÁLCULO

## Características da rede coletora projetada

O sistema de abastecimento de água do empreendimento citado foi projetado para atender todos os lotes do empreendimento de forma a não formar nenhum ponto onde haverá parada de água, haverá circulação contínua no sistema.

As características da rede projetada foram definidas em conformidade com a Norma Brasileira para elaboração de projetos de redes de abastecimento de água.

### Diâmetros

De acordo com as diretrizes apresentadas, o diâmetro mínimo a ser empregado em redes de abastecimento é de 50mm.

### Materiais

Todas as redes serão executadas em PVC-PBA (mínimo classe 15) ou PEAD (PN 16). Todas as ligações devem ser em tubos de PEAD (azul) DE 20, ou material aprovado pela Concessionária Tubarão Saneamento e serem interligadas as redes através de Te integrado de serviço e possuírem um Cap na ponta do ramal.

### Recobrimentos

É adotado o valor de recobrimento mínimo de 0,80m para rede assentada sob calçadas.

### Ligações Prediais

Todas as ligações devem estar com sua ponta locada na calçada a 1 m do meio fio e 0,50 m da divisa do lote de cota mais elevada e preferencialmente padronizada em relação aos outros lotes.

### Pressões

A pressão dinâmica mínima será de 10 m.c.a. e a pressão estática máxima será de 50 m.c.a.

### Manutenção e funcionalidade

Serão dispostos pontos de descargas em todos os pontos baixos das tubulações, de tal modo que possibilitem o esgotamento completo delas.

Serão previstas ventosas de tríplice função em todos os pontos elevados da rede em que se fizerem necessárias, com diâmetro mínimo de 50 mm e com registro de gaveta, e te de ferro fundido flangeados.

Serão dispostos registros de manobra de tal modo a isolar trechos de rede de, no máximo, 500 metros, para a fácil manutenção de rede, sem interrupção do abastecimento para todo o empreendimento.

Todas as conexões e pontas de rede serão ancoradas com blocos de concreto ou pontaletes de madeira de lei.

As escavações, reaterros, aterros, remoções e esgotamentos seguirão as prescrições da NBR 12266:1992, controlando-se a erosão de modo a não danificar as vias existentes e os demais serviços.

## Dimensionamento

### População Inicial

De acordo com a a norma XXXX, para lotes até 300m2, considera-se 04 habitantes por economia, para lotes de 301 a 500 m2 considera-se 06 habitantes por economia. Portanto,

- Número de lotes de até 300m² = XX unidades

- Número de lotes de 301 a 500m² = X unidade

- Para áreas verdes não são previstas populações.

P=n° de lotes*habitantes

P=XX*X+X*X

P=XX habitantes

Área Institucional de XXm2=XX habitantes

Ptotal=XX habitantes

- Consumo de água por habitantes por dia: 200 L/hab.dia.

- Coeficiente de variação do dia de maior consumo k1 = 1,25.

- Coeficiente de variação da hora de maior consumo k2 = 1,50.

- Comprimento da rede: XXXX metros.

### Vazão de Projeto

A vazão de projeto corresponde a vazão máxima em dias e horários de maior pico de consumo. É obtida pela fórmula:

QP=P*q186400*k1*k2

Onde q1 é o consumo de água por habitantes por dia, em litros/hab.dia; P é a população de projeto; k1 é o coeficiente de máxima vazão diária; e k2 é o coeficiente de máxima vazão horária. Desta forma, a vazão de projeto é de 0,93 L/s.

### Vazão de Demanda

A vazão de demanda corresponde a vazão de projeto em relação ao comprimento total da rede. É obtida pela fórmula:

Qd=QPLtotal

Onde QP é a vazão de projeto L/s e Ltotal é o comprimento total da rede. Desta forma, a vazão de demanda é de XX L/s.

### Consumo Médio Diário

Expressa a quantidade de litros de água potável que o loteamento consumirá em um dia.

CD=q1*P*k1*k2

Onde q1 é o consumo de água por habitantes por dia, em litros/hab.dia; P é a população de projeto; k1 é o coeficiente de máxima vazão diária; e k2 coeficiente de máxima vazão horária. Desta forma, o consumo diário total é de XX L/dia.

### Velocidade Máxima de Operação

Vmáx=0,6+1,50*D

Onde D é o diâmetro adotado. Desta forma, a velocidade máxima de operação é de XX m/s.

### Perda de Carga (Hazen-Willians)

J=10,43*Q1,852*C-1,852*D-4,87*L

Onde J é a perda de carga unitária (m/m), Q é a vazão (m³/s), D é o diâmetro interno da tubulação (m), L é comprimento do trecho (m) e C é o coeficiente que depende da natureza das paredes dos tubos.

# RELAÇÃO DE MATERIAIS

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo PVC 15 JEI PBA DN 50 | Metro | XX |
| 1.1 | Registro Manobra DN 50 | Unidade | XX |
| 1.2 | Tê 90° PVC JE PBA DN 50 | Unidade | XX |
| 1.3 | Registro de Descarga DN 50 | Unidade | XX |
| 1.4 | Curva 90° PVC JE PBA DN 50 | Unidade | XX |

# PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certo do atendimento das normas vigentes, respeitosamente solicita-se a aprovação.

Tubarão – SC, XX de XXXXXXXX de 20XX.

__________________________________XXXX

Engenheiro Civil

CREA/RS XXXXX

_______________________________

XXXXXXXX

Representante Legal

CNPJ XXXXX